## 2024第3季度
平陆县2024年第三季度水龙头水质检测情况汇总表
序 号 | 样品 编号 | 采样地点 编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 氟化物 | 氯化物 | 挥发酚类（以苯酚计） | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨(以N计） | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 硝酸盐(以N计） | 硫酸盐 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氰化物 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023(4.1)铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023(6.1)嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023(7.1)直接观察法 | GB/T 5750.4-2023 （8.1）玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2023 （11.1）称量法 | GB/T 5750.4-2023 （10.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2)离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2）离子色谱法 | GB/T5750.4-2023 (12.1）4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T5750.4-2023 （13.1）亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.5-2023( 11.1)纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023(12.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (13.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (14.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (11.1)原子荧光法 | GB/T5750.6-2023 (10.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2)离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023(6.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.6-2023 (4.1) 铬天青S分光光度法 | GB/T5750.6-2023 （7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 （7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 （7.2)火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 （7.2） 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.8-2023 （4.3） 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 （4.3） 顶空毛细管 柱气相色谱法 | GB/T 5750.11-2023(4.3) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.11-2023 (8.4) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.10-2023 （20.2）离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023 (5.3) 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023 (7.3) 酶底物法
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≥6.5，≤8.5 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤10 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY2157 | 2024PLX03001 | 平陆县虞圣家园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96 | 447 | 247 | 0.6 | 33.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 1 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.013 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 2.4 | 61 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.001 | ＜0.0000056 | 0.09 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 12 | 未检出 | 未检出
2 | SY2158 | 2024PLX03002 | 平陆县和谐小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.82 | 456 | 242 | 0.6 | 33.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.92 | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.012 | ＜0.0025 | 0.0001 | ＜0.0004 | 2.4 | 62 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0009 | ＜0.0000056 | 0.12 | 0.11 | 0.057 | ＜0.005 | 22 | 未检出 | 未检出
3 | SY2159 | 2024PLX03003 | 平陆县平飞活塞环有限公司 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.74 | 492 | 216 | 0.6 | 26.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.96 | 0.09 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 2.7 | 54 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0012 | ＜0.0000056 | 0.1 | 0.13 | ＜0.0024 | 0.066 | 45 | 未检出 | 未检出
4 | SY2160 | 2024PLX03004 | 平陆县人人家购物广场 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 500 | 208 | 1 | 44.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.08 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.029 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 4.8 | 69 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0014 | 9e-06 | 0.09 | 0.15 | 0.027 | ＜0.005 | 21 | 未检出 | 未检出
5 | SY2161 | 2024PLX03005 | 平陆县县社小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.69 | 399 | 211 | 0.7 | 30.2 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.88 | 0.11 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.014 | ＜0.0025 | 0.0001 | ＜0.0004 | 3.2 | 58 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0007 | 9e-06 | 0.12 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 43 | 未检出 | 未检出
6 | SY2162 | 2024PLX03006 | 平陆县百纺小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 488 | 224 | 0.9 | 35.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.94 | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.018 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 6.7 | 60 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0013 | ＜0.0000056 | 0.1 | 0.14 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 28 | 未检出 | 未检出
7 | SY2163 | 2024PLX03007 | 平陆县实验小学 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.68 | 452 | 231 | 1 | 44.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.86 | 0.09 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.027 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 5.2 | 67 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.001 | 9e-06 | 0.09 | 0.19 | 0.035 | 0.069 | 44 | 未检出 | 未检出
8 | SY2164 | 2024PLX03008 | 平陆县白天鹅口腔 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.66 | 396 | 222 | 1 | 37.1 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.021 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 5.2 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0013 | ＜0.0000056 | 0.11 | 0.18 | 0.056 | 0.07 | 16 | 未检出 | 未检出
9 | SY2165 | 2024PLX03009 | 平陆县平陆惠康快捷宾馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 411 | 216 | 0.7 | 27.7 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.84 | 0.07 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 2.9 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0007 | 9e-06 | 0.12 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 35 | 未检出 | 未检出
10 | SY2166 | 2024PLX03010 | 平陆县清迈购物广场 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.74 | 392 | 224 | 0.6 | 27.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.015 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 3 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0009 | ＜0.0000056 | 0.1 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 26 | 未检出 | 未检出
11 | SY2167 | 2024PLX03011 | 平陆县正宇嘉苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.86 | 441 | 184 | 1 | 23.7 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.86 | 0.09 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.034 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 3.2 | 30 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | 0.08 | ＜0.002 | 0.0007 | ＜0.0000056 | 0.12 | 0.18 | 0.038 | 0.054 | 19 | 未检出 | 未检出
12 | SY2168 | 2024PLX03012 | 平陆县怡苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 435 | 204 | 0.9 | 32.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.84 | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.014 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 3.8 | 54 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.001 | 9e-06 | 0.13 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 27 | 未检出 | 未检出
13 | SY2169 | 2024PLX03013 | 平陆县万家福酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.79 | 404 | 223 | 0.7 | 30.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.78 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.018 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 3.4 | 56 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | 0.05 | ＜0.002 | 0.001 | 9e-06 | 0.11 | 0.17 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 10 | 未检出 | 未检出
14 | SY2170 | 2024PLX03014 | 平陆县绿苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.74 | 371 | 234 | 0.8 | 29 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.86 | 0.13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.014 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 3.4 | 50 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | 0.26 | ＜0.002 | 0.0007 | 9e-06 | 0.09 | 0.18 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 26 | 未检出 | 未检出
15 | SY2171 | 2024PLX03015 | 平陆县土桥四区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.85 | 438 | 217 | 0.8 | 50.2 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.84 | 0.09 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.015 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 9.8 | 69 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0015 | 9e-06 | 0.14 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 13 | 未检出 | 未检出
16 | SY2172 | 2024PLX03016 | 平陆县心梦小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.72 | 472 | 238 | 0.7 | 36.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.82 | 0.08 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.022 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 7.3 | 58 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0007 | 9e-06 | 0.12 | 0.12 | 0.028 | ＜0.005 | 18 | 未检出 | 未检出
17 | SY2173 | 2024PLX03017 | 平陆县河东味道 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.81 | 543 | 269 | 0.7 | 50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.8 | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.019 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 9.6 | 67 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0007 | 9e-06 | 0.11 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 9 | 未检出 | 未检出
18 | SY2174 | 2024PLX03018 | 平陆县文化教育培训学校 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.84 | 449 | 230 | 1 | 37.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.94 | 0.09 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.02 | ＜0.0025 | 0.0001 | ＜0.0004 | 9.9 | 45 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0006 | ＜0.0000056 | 0.13 | 0.18 | 0.034 | 0.065 | 17 | 未检出 | 未检出
19 | SY2175 | 2024PLX03019 | 平陆县县直幼儿园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.79 | 402 | 209 | 1 | 23.3 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.07 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.026 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 4.2 | 29 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0004 | ＜0.0000056 | 0.12 | 0.16 | 0.062 | ＜0.005 | 25 | 未检出 | 未检出
20 | SY2176 | 2024PLX03020 | 平陆县红鲤鱼影城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.82 | 379 | 199 | 1 | 23.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.87 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.023 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 4.3 | 31 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0012 | 9e-06 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.059 | 52 | 未检出 | 未检出
21 | SY2177 | 2024PLX03021 | 平陆县学苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.86 | 478 | 262 | 0.9 | 48.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.85 | 0.14 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.015 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 8.7 | 69 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0016 | ＜0.0000056 | 0.1 | 0.14 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 32 | 未检出 | 未检出
22 | SY2178 | 2024PLX03022 | 平陆县河阳社区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 461 | 231 | 0.7 | 47.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.018 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 8 | 65 | 0.009 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0009 | 9e-06 | 0.09 | 0.11 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 15 | 未检出 | 未检出
23 | SY2179 | 2024PLX03023 | 平陆县御溪苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.74 | 459 | 224 | 0.9 | 39.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.86 | 0.11 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.03 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 9.6 | 40 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 1.2e-05 | 0.1 | 0.12 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 20 | 未检出 | 未检出
24 | SY2180 | 2024PLX03024 | 平陆县明德园小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.69 | 455 | 235 | 0.7 | 45.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.014 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 7.7 | 64 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0012 | ＜0.0000056 | 0.09 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 19 | 未检出 | 未检出
25 | SY2181 | 2024PLX03025 | 平陆县和谐家园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.64 | 460 | 239 | 0.9 | 46.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.92 | 0.09 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.021 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 5.3 | 68 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.0004 | ＜0.0000056 | 0.1 | 0.15 | 0.04 | ＜0.005 | 14 | 未检出 | 未检出